液化石油ガス設備工事届明細書（１ｔ未満のバルク容器による貯蔵）

（液化石油ガス法第38条の３）

|  |  |  | 特定液化石油ガス設備工事 |  | 昭・平 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事業届出受理年月日・番号 |  | 第 号 |  |
| 設備工事業者 | 従事した液化 | 氏名 |  | 免状番号 |  | 最終受講年月日 |
|  | 石油ガス設 |  |  | 県交付 |  |  |
|  | 備士の |  |  | 第 号 |  | 平成 年 月 日 |
|  | 氏名・免状 |  |  | 県交付 |  |  |
|  | 番号等 |  |  | 第 号 |  | 平成 年 月 日 |
|  |  |  |  | 県交付 |  |  |
|  |  |  |  | 第 号 |  | 平成 年 月 日 |

| 当該設備工事を行った | （名称） |
| --- | --- |
| 建築物の名称等 | （所在地） |
| 当該設備工事を行っ | （名称） |
| た建築物の所有者等 | （住所又は所在地） |
| 液化石油ガスを供給す | （名称） |
| る販売事業者の名称等 | （所在地） |
| 設備工事の | 平成 年 月 日 |
| 完了年月日 |  |
| 充てん事業者 | （名称） |
| の名称 |  |

| 貯蔵設備設置等（該当個所に✓印又は必要な項目を記入すること） | 貯蔵設備 |  |  |  |  |  |  | 貯蔵能力： kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （ kgバルク容器 × 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □保安距離必要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第１種保安物件：（名称： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充てん設備の充てん |  |  |  |  |  |  | （実寸： m） 法定距離1.5m以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口からの保安距離 |  |  |  |  |  |  | 第２種保安物件：（名称： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （実寸： m） 法定距離１m以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □保安距離不要（□構造壁等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □JIS-A1304に定める30分加熱試験に合格するものと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造壁等 |  |  |  |  |  |  | 同等以上の性能を有する建築物の外壁であり、かつ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※保安距離不足の |  |  |  |  |  |  | 最大２方向までの設置で地盤面に接しており、開口部がない。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 場合必要 |  |  |  |  |  |  | 幅 m（バルク容器の幅 m＋１m以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高さ m（バルク容器の高さ m＋１m以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □液流出防止装置付き液取入バルブ □ガス放出防止装置等の付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | いたガス取出バルブ □ガス放出防止装置等の付いた液取出バル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルク容器付属機器 |  |  |  |  |  |  | ブ（液取出バルブを設置する場合） □ガス放出防止装置等の付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | いた均圧バルブ（均圧バルブを設置する場合） □液面計 □過 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 充てん防止装置 □付属機器保護用プロテクター |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | バルク供給告示に定める基準に適合：別添メーカー仕様書のとおり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □表示事項：朱書きで液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  | □緊急連絡先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表示場所：□バルク容器 又は □バルク容器の周囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転落転倒等の |  |  |  |  |  |  | □スカート又はサドル等を基礎に設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎 |  |  |  |  |  |  | □基礎は平坦なコンクリート盤等で地盤面から５cm以上の高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車両が接触しない |  |  |  |  |  |  | □さく・フェンス □ガードパイプ □周囲の状況から車の進入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措置 |  |  |  |  |  |  | が不可 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □開口部の位置はプロテクターの外とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁の放出管等 |  |  |  |  |  |  | □開口部には雨水の浸入を防ぐ措置を講ずる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □開口部の方向は、上向きとする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火気の名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火気までの距離：実寸 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気制限 |  |  |  |  |  |  | □バルク容器の外面から火気まで２mを超える距離がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □バルク容器の外面から２m以内にある火気をさえぎる措置を講 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | じている。（□屋内の火気 □不燃性の隔壁を設置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋外設置 |  |  |  |  |  |  | □バルク容器の屋外設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □日光の照射によって容器が40℃を超えて加熱されるおそれの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルク容器を常に |  |  |  |  |  |  | ある場合は、常に温度40℃以下に保つ措置を講じる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度40℃以下に |  |  |  |  |  |  | □日光以外の熱源によって容器が40℃を超えて加熱されるおそ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保つ措置 |  |  |  |  |  |  | れのある場合は、不燃性の隔壁を当該熱源と充てん容器等との |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 間に設ける。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □要 |  |  | 集中監視システムとの接続しプロテクター内に設置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不要 |  |  | □地盤面上に設置し、その外面から周囲４m以内に、 |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ検知器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高さ1.5m以上の構築物その他漏えいした液化石油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ガスの拡散をさえぎるものがないこと |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □漏えいの有無を３月に１回以上確認 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □単段減圧式調整器：当該調整器をプロテクター内に設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高圧配管内の液状 |  |  |  |  |  |  | □二段減圧式一体型調整器：当該調整器をバルク貯槽の |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | の液化石油ガスが |  |  |  |  |  |  | 直近に設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滞留しにくい措置 |  |  |  |  |  |  | □二段減圧式分離型調整器：一次側調整器をプロテクター内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | に設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KHK認定番号 |  |  |  | メーカー名 |  |  |  | 型式 |  | 容量 |  | 製造年月 |
| 気化装置 |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |
|  |  |  | 有・無 |  | メーカー名 |  |  |  | 形式 |  |  |  |  |  | 備考 |  |  |
| 緊急 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □特定地下街等：緊急遮断弁の設置が必要 |  |  |  |  |
| 遮断弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □特定地下街等以外の地下室等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ：供給を停止できるバルブの設置が必要 |  |  |  |  |
|  |  |  | メーカー名 |  |  | 形式 |  |  |  | 容量 |  | 製造年月 |  | 種類 ・ 機能 |  | □単段減圧式調整器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □二段減圧式一体型調整 |  |
| 調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □二段減圧式分離型調整 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/h |  | 年 月 |  |  |  | 器 |  |
|  |  |  | メーカー名 |  |  | 形式 |  |  |  | 容量 |  | 検定期限 |  | 種類 ・ 機能 |  | □マイコンＳSB |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □マイコンⅡＢＣＬＨ |  |
| メータ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  | ＋対震遮断器（マイコ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | メータ個数 |  |  |  | ンに内蔵の場合あり） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /h |  | 個 |  |  |  | □その他 |  |
| ガス漏れ |  |  |  |  | メーカー名 |  |  |  | 形式 |  |  |  | 備考 |  |  |  |  |
| 警報器連 |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示 |  |  |  |  |
| 動遮断装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第７条で定める機能がない場合、ガス漏れ警 |  |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報器連動遮断装置及び対震遮断器が必要 |  |  |  |  |
| 集中監視 |  |  | □プロテクター内検知器と接続 □メータと接続（□端末発信 □双方向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| システム |  |  | □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料（例示２８） |  | 高圧部に用いる管（材料の種類： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □圧力配管用炭素鋼鋼管（保護テープ・塗装・塗膜を施したもの） □銅管（ピ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | グテールに限る。） □高圧ホース □金属フレキシブルホース □左記同等品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧部以外に用いる管（材料の種類： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 露出部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □白管 □被覆白管 □塗装白管 □黒管 □ナイロン被覆鋼管 □ポリエチレ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ン被覆鋼管 □被覆黒管 □塗装黒管 □銅管 □配管用フレキ管 □継手金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 付低圧ホース □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース □金属フレキシ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ブルホース □左記同等品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 埋設部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供給管 |  |  |  | □プラスチック被覆鋼管 □ポリエチレン管（貫通部はさや管その他の防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | が必要） □被覆黒管 □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（床下設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不可） □配管用フレキ管（要さや管） □左記同等品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁、床等の内部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □白管（空洞部のみ使用可） □被覆白管 □塗装白管（空洞部のみ使用可） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □プラスチック被覆鋼管 □被覆黒管（溶接接合が必要な場合に限る。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □塗装黒管（空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。） □銅管（要さや管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（空洞部のみ使用可） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □配管用フレキ管（要防護措置） □左記同等品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ドレン抜き |  | □自然気化 ドレン溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20cm以上の管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □気化装置 ドレン溜りの容量は５ℓ以上（一般消費者等の戸数が40戸以下の場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合は３ℓ以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示 |  | 施工後のプレート |  |  |  |  | □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示が必要な特定 |  |  |  |  | □２以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液化石油ガス設備 |  |  |  |  | □屋内配管４m以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工事 |  |  |  |  | □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 気密試験 | 試験実施 | 年 月 日 | 気密試験立会者 | 所属 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年月日 |  | 所 属・氏名 等 | 氏名 |  |
|  | 区分 | 規定 |  | 試験圧力・試験時間 |  |
|  |  | 自圧(メーカー成績書有りの場合) |  | □自圧・検知液にて漏れ確認 |  |
|  | 高圧部 | 又は 耐圧試験 |  |  | □良 □否 |
|  |  | 2.6MPa以上(メーカー成績書無しの場合) |  | □ MPa 分 |  |
|  |  | 0.15MPa以上 |  |  |  |
|  |  | 機械式自記圧力計使用の場合 |  | MPa 分 | □良 □否 |
|  |  | □10ℓ以下・５分以上□10ℓを超え50 |  |  |  |
|  | 中圧部 | ℓ以下・10分以上□50ℓ超・24分以上 |  |  |  |
|  |  | 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 |  |  |  |
|  |  | □10ℓ以下・２分以上□10ℓを超え50 |  |  |  |
|  |  | ℓ以下・５分以上□50ℓ超・24分以上 |  | （チャート紙添付） |  |
|  |  | 8.4KPa以上10KPa以下 |  |  |  |
|  |  | 機械式自記圧力計使用の場合 |  | KPa 分 | □良 □否 |
|  |  | □10ℓ以下・５分以上□10ℓを超え50 |  |  |  |
|  | 低圧部 | ℓ以下・10分以上□50ℓ超・24分以上 |  |  |  |
|  |  | 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 |  |  |  |
|  |  | □10ℓ以下・２分以上□10ℓを超え50 |  |  |  |
|  |  | ℓ以下・５分以上□50ℓ超・24分以上 |  | （チャート紙添付） |  |

|  |  |  | □供給設備工事実施者に同じ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消費設備 | 工事実施者 |  |  |  |  |
|  |  |  | □他事業者 名称： |  |  |
|  | １劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 ２キャバレー、ナイトクラブ、遊 |  |  |  |  |
| 規則第86 | 技場その他これらに類する施設 ３貸席及び料理飲食店 ４百貨店及びマーケット ５旅館、ホ |  |  |  |  |
| 条に規定 | テル、寄宿舎及び共同住宅 ６病院、診療所及び助産所 ７小学校、中学校、高等学校、高等専 |  |  |  |  |
| する施設 | 門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 ８図書館、博物館及び美術 |  |  |  |  |
| 又は建築 | 館 ９公衆浴場 10駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物 |  |  |  |  |
| 物の種類 | に限る。) 11神社、寺院、教会その他これらに類する施設 12床面積千平方メートル以上であ |  |  |  |  |
|  | る事務所 |  |  |  |  |
|  | □風呂釜（□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒） □GHP |  |  |  |  |
|  | □給湯器（□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒） |  |  |  |  |
| 燃焼器具 | □瞬間湯沸器（□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒） |  |  |  |  |
| ※ | □コンロ（□固定式 □移動式 □立消え安全装置付 □排気フード） |  |  |  |  |
|  | □その他（ ） |  |  |  |  |
| 警報器 |  |  |  | 遮断弁・ |  |
| の設置 | □要□不要 | 設置個数 個 |  | メータ等 | □有 □無 |
| ※ |  |  |  | との連動措置 |  |
|  |  | 特定ガス消費機器の種類 |  |  | 表示すべき項目 |
| 特監法第 | □要□不要 | □ガスバーナー付ふろがま |  |  | □特定工事業者の氏名、名称、 |
| ６条に規 |  | □ガスバーナーを使用することができる |  |  | 連絡先 |
| 定する特 |  | ふろがま |  |  | □監督者の氏名、資格証番号 |
| 定工事の |  | □ガス瞬間湯沸器(12kwを超えるもの) |  |  | □施工内容 |
| 表示 |  | □ガス湯沸器(７kwを超えるもの) |  |  | □施工年月日 |
| ※ |  | □上記の排気筒、排気扇 |  |  |  |

- 届出者が工事を行っていない場合はわかる範囲で記入すること。

供給能力計算書：貯蔵設備、調整器、メータ、及び気化装置の容量の算定根拠を記載すること

【参考】SI単位への換算　　圧力１kg/㎠＝0.1MPa　水柱100mm＝１KPa　消費量１kg/h＝14kw