## R07.6
（最終処分場）
閲覧場所：岡山県高梁市段町７４８番地（高梁地域事務組合クリーンセンター） |  |  |  | （令和7年6月分）
項 目 | 内 容
処分した廃棄物の種類及び数量 | 種類 | 種類別の量〔㎏／月〕
| 焼却灰 | 69130
| ダスト固化灰 | 35100
| 不燃物 | 14680
| 計 | 118910
周縁地下水の水質検査 | 採取場所 | 採取年月日 | 結果年月日 | 測定結果
|  |  |  | 電気伝導率 〔mg/L〕 | 塩化物イオン 〔mg/L〕
| 上流（新） | R7.6.11 | R7.6.18 | 16.6 | 13.4
| 下流（旧） | 〃 | 〃 | 10.1 | 3.4
放流水の水質検査 | 採取場所 | 採取年月日 | 結果年月日 | 項目 | 測定結果
|  | R7.6.11 | R7.6.18 | pH | 7.1
|  | 〃 | 〃 | BOD 〔mg/L〕 | 0.5未満
|  | 〃 | 〃 | CODMn 〔mg/L〕 | 2.5
|  | 〃 | 〃 | SS 〔mg/L〕 | 2
|  | 〃 | 〃 | 全窒素 〔mg/L〕 | 6.98
周縁地下水及び放流水のダイオキシン類検査 | 区分 | 採取場所 | 採取年月日 | 結果年月日 | 測定結果 〔pg-TEQ/L〕
| 地下水（新） |  | 2024-10-21 | 2024-11-26 | 0.064
| 地下水（旧） |  | 〃 | 〃 | 0.13
| 放流水 |  | 〃 | 〃 | 0.079
上記水質の悪化が認めれた場合における措置 | 措置年月日
| 措置内容 | なし
設備等点検状況 | 点検年月日 | 点検結果 | 問題があった場合の措置内容 |  | 措置年月日
囲い（フェンス） | R7.6.23 | 異常なし
・経年的な破損や外傷等は無いか
擁壁等 | R7.6.23 | 異常なし
・擁壁に亀裂などが生じていないか
調整池 | R7.6.23 | 異常なし
・経年劣化、漏水等が無いか
浸出水処理設備 | R7.6.23 | 異常なし
・設備、装置の外観上に腐食や水槽類のひび割れ等の経年劣化が無いか
その他 | R7.6.23 | 異常なし
・その他施設内に異常は無いか
残余の埋立容量 | 調査年月日 | R4.12.8
| 残余容量 〔㎥〕 | 31826

## R07.5
（最終処分場）
閲覧場所：岡山県高梁市段町７４８番地（高梁地域事務組合クリーンセンター） |  |  |  | （令和7年5月分）
項 目 | 内 容
処分した廃棄物の種類及び数量 | 種類 | 種類別の量〔㎏／月〕
| 焼却灰 | 76960
| ダスト固化灰 | 40650
| 不燃物 | 17210
| 計 | 134820
周縁地下水の水質検査 | 採取場所 | 採取年月日 | 結果年月日 | 測定結果
|  |  |  | 電気伝導率 〔mg/L〕 | 塩化物イオン 〔mg/L〕
| 上流（新） | R7.5.7 | R7.5.13 | 29.8 | 28.4
| 下流（旧） | 〃 | 〃 | 12.2 | 4.4
放流水の水質検査 | 採取場所 | 採取年月日 | 結果年月日 | 項目 | 測定結果
|  | R7.5.7 | R7.5.13 | pH | 6.8
|  | 〃 | 〃 | BOD 〔mg/L〕 | 0.5未満
|  | 〃 | 〃 | CODMn 〔mg/L〕 | 2.2
|  | 〃 | 〃 | SS 〔mg/L〕 | 1未満
|  | 〃 | 〃 | 全窒素 〔mg/L〕 | 4.24
周縁地下水及び放流水のダイオキシン類検査 | 区分 | 採取場所 | 採取年月日 | 結果年月日 | 測定結果 〔pg-TEQ/L〕
| 地下水（新） |  | 2024-10-21 | 2024-11-26 | 0.064
| 地下水（旧） |  | 〃 | 〃 | 0.13
| 放流水 |  | 〃 | 〃 | 0.079
上記水質の悪化が認めれた場合における措置 | 措置年月日
| 措置内容 | なし
設備等点検状況 | 点検年月日 | 点検結果 | 問題があった場合の措置内容 |  | 措置年月日
囲い（フェンス） | R7.5.21 | 異常なし
・経年的な破損や外傷等は無いか
擁壁等 | R7.5.21 | 異常なし
・擁壁に亀裂などが生じていないか
調整池 | R7.5.21 | 異常なし
・経年劣化、漏水等が無いか
浸出水処理設備 | R7.5.21 | 異常なし
・設備、装置の外観上に腐食や水槽類のひび割れ等の経年劣化が無いか
その他 | R7.5.21 | 異常なし
・その他施設内に異常は無いか
残余の埋立容量 | 調査年月日 | R4.12.8
| 残余容量 〔㎥〕 | 31826

## R07.4
（最終処分場）
閲覧場所：岡山県高梁市段町７４８番地（高梁地域事務組合クリーンセンター） |  |  |  | （令和7年4月分）
項 目 | 内 容
処分した廃棄物の種類及び数量 | 種類 | 種類別の量〔㎏／月〕
| 焼却灰 | 80550
| ダスト固化灰 | 46250
| 不燃物 | 17890
| 計 | 144690
周縁地下水の水質検査 | 採取場所 | 採取年月日 | 結果年月日 | 測定結果
|  |  |  | 電気伝導率 〔mg/L〕 | 塩化物イオン 〔mg/L〕
| 上流（新） | R7.4.9 | R7.4.15 | 32.6 | 33.3
| 下流（旧） | 〃 | 〃 | 12.4 | 4.9
放流水の水質検査 | 採取場所 | 採取年月日 | 結果年月日 | 項目 | 測定結果
|  | R7.4.9 | R7.4.15 | pH | 7
|  | 〃 | 〃 | BOD 〔mg/L〕 | 0.5未満
|  | 〃 | 〃 | CODMn 〔mg/L〕 | 2.3
|  | 〃 | 〃 | SS 〔mg/L〕 | 1未満
|  | 〃 | 〃 | 全窒素 〔mg/L〕 | 5.2
周縁地下水及び放流水のダイオキシン類検査 | 区分 | 採取場所 | 採取年月日 | 結果年月日 | 測定結果 〔pg-TEQ/L〕
| 地下水（新） |  | 2024-10-21 | 2024-11-26 | 0.064
| 地下水（旧） |  | 〃 | 〃 | 0.13
| 放流水 |  | 〃 | 〃 | 0.079
上記水質の悪化が認めれた場合における措置 | 措置年月日
| 措置内容 | なし
設備等点検状況 | 点検年月日 | 点検結果 | 問題があった場合の措置内容 |  | 措置年月日
囲い（フェンス） | R7.4.21 | 異常なし
・経年的な破損や外傷等は無いか
擁壁等 | R7.4.21 | 異常なし
・擁壁に亀裂などが生じていないか
調整池 | R7.4.21 | 異常なし
・経年劣化、漏水等が無いか
浸出水処理設備 | R7.4.21 | 異常なし
・設備、装置の外観上に腐食や水槽類のひび割れ等の経年劣化が無いか
その他 | R7.4.21 | 異常なし
・その他施設内に異常は無いか
残余の埋立容量 | 調査年月日 | R4.12.8
| 残余容量 〔㎥〕 | 31826